ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                                  №  73

поселок Щербиновский

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое

время года воды из источников наружного водоснабжения,

расположенных в Щербиновском сельском поселении

Щербиновского района и  на прилегающей  территории

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,                                   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (приложение № 1).

2. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также всем абонентам, имеющим источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы руководствоваться  настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                              (приложение № 2).

4. В срок  до 01 октября  2009 года провести инвентаризацию всех источников противопожарного водоснабжения на территории  Щербиновского  сельского поселения Щербиновского района  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы,  результаты инвентаризации оформить актом.

5. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также собственникам всех форм собственности, имеющие источники противопожарного водоснабжения, в срок до 01 января 2010 года устранить, выявленные в ходе проведенной инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения и оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями  в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования», уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

6. Руководителям предприятий, организаций на всей территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. В обязательном порядке, при работе комиссии по приемке в эксплуатацию вновь строящихся дорожных объектов,  либо дорожных объектов после ремонта, в состав комиссии включать представителя ОГПН  по Щербиновскому району.

8. Рекомендовать организации водопроводно - канализационного хозяйства, а также всем абонентам, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:

8.1. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

9. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  на 2008 – 2012 годы (приложение № 3).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  17.12.2008 № 73

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

| Пшеничникова Лидия Николаевна | - | глава Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Труфман Римма Алексеевна | - | специалист отдела по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, секретарь комиссии; |
|  |  | Члены комиссии: |
| Корпишко Игорь Ярославович | - | заместитель начальника отряда – начальник 132 ПЧ (по согласованию); |
| Лахтин Александр Владимирович | - | начальник ОГПН по Щербиновскому району (по согласованию); |
| Дахно Людмила Викторовна | - | начальник ГУП КК «Крайтехинвентаризация» (по согласованию); |
| Какаер Александр Иванович | - | старший мастер РО ООО «Югводоканал», филиал «Ейский групповой водопровод» (по согласованию); |
| Обливанцев Виктор Петрович | - | заместитель председателя СХПК (к-з) «Щербиновский» (по согласованию). |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                          Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  17.12.2008 № 73

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

I. Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и обязательны для исполнения организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие  водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водопроводно-канализационного хозяйства или абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

II. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу          (1 раз в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

    - Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица).

Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

- Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

- Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

- В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.

- Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

- Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

- Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

III. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

  - Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза     в год: в весеннее - летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннее - зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

  - При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

заполненность водоема водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

IV. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

причины сокращения количества водоисточников;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

наличие насосов - повысителей, их состояние;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

V. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

- Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

- Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

- Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном   порядке   уведомить   органы   местного   самоуправления   и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

- После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

VI. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях

- Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

- В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                            Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  17.12.2008 № 73

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного

водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 октября 2009 года | Л.Н.Пшеничникова |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 октября 2009 года | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 сентября 2009 года | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 4 | Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | до 01 ноября 2009 года | Л.Н.Пшеничникова |

## Глава

## Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова